## Folha 1
|  |  |  | DOC. | LISTA | [6 empty] | Nº | LI-301/2020
|  |  |  | CLIENTE: |  |  |  | AGESUL | [7 empty] | FOLHA | 1 |  | de | 14
|  |  |  | OBRA: |  |  |  | AQUÁRIO DO PANTANAL
|  |  |  | DISCIPLINA: |  |  |  | 300 - SISTEMA DE SUPORTE À VIDA (SSV)
|  |  |  | TÍTULO: |  |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV)
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 |  | EMISSÃO ORIGINAL
A |  | ATUALIZAÇÃO DOS TAG´S
|  |  | REV. 0 |  |  | REV. A |  |  | REV. B | REV. C | REV. D |  |  | REV. E | REV. F | REV. G |  | REV. H
DATA |  |  | 2020-02-02 |  |  | 2020-08-31
EXECUÇÃO |  |  | AGESUL |  |  | AGESUL
VERIFICAÇÃO |  |  | AGESUL |  |  | AGESUL
APROVAÇÃO |  |  | AGESUL |  |  | AGESUL

## Folhas 2 a 14
|  | doc: | LISTA | Nº | LI-301/2020
|  | OBRA: | AQUÁRIO DO PANTANAL |  |  | FOLHA | 2 | de | 14
|  | TÍTULO:: | LISTA DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV)
TAG | EQUIPAMENTO
AQUÁRIO 1 - VEREDAS
BC1a | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-6MG, Astrapool ALASKA 6 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 2 - NASCENTES
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-6MG, Astrapool ALASKA 6 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 3 - Riachos de Cabeceiras
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-6MG, Astrapool ALASKA 6 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P30EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 30 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P30EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 30 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 4 - Rios de Bonito
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1600 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,01 m² capac. máx. de vazão de 60 m³/h e diam. = 1600 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1600 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,01 m² capac. máx. de vazão de 60 m³/h e diam. = 1600 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 950- Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,7m², vazão 21m³/h, Ø 950mm e vol. carvão 767 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P70 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 6 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 70 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P70 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 6 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 70 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1600-160 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 108,6m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 3.620l, diam. = 1600 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 5 - Rios de Pantanal
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1600 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,01 m² capac. máx. de vazão de 60 m³/h e diam. = 1600 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1600 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,01 m² capac. máx. de vazão de 60 m³/h e diam. = 1600 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 950- Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,7m², vazão 21m³/h, Ø 950mm e vol. carvão 767 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P70 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 6 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 70 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P70 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 6 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 70 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1600-160 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 108,6m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 3.620l, diam. = 1600 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 6 - Banhado/Sucuri
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-04MG, Astrapool ALASKA 4 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 7.1 - Baías
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 4,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 4,5 CV vazão 33 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1400 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 1,54 m² capac. máx. de vazão de 46 m³/h e diam. = 1400 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1400 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 1,54 m² capac. máx. de vazão de 46 m³/h e diam. = 1400 mm
FA-03 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1400 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 1,54 m² capac. máx. de vazão de 46 m³/h e diam. = 1400 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 1050- Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,86m², vazão 25,8m³/h, Ø 1050mm e vol. carvão 980 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P95 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 2 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 95 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P95 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 2 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 95 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 2000-250 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 174,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 5.800l, diam. = 2000 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 7.2 - Lontras
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1800-200 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 141,8 m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 4.725l, diam. = 1800 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 8 - Jacarés
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1800-200 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 141,8 m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 4.725l, diam. = 1800 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 9 - Planicíes Alagadas
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1600 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,01 m² capac. máx. de vazão de 60 m³/h e diam. = 1600 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1600 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,01 m² capac. máx. de vazão de 60 m³/h e diam. = 1600 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 950- Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,7m², vazão 21m³/h, Ø 950mm e vol. carvão 767 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P70 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 6 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 70 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P70 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 6 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 70 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1600-160 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 108,6m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 3.620l, diam. = 1600 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.1 - Planície de Inundação (Seca)
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.2 - Planície de Inundação (Cheia)
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.3 - Peixes Crípticos
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.4 Corredeiras Rio Xingu
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.5 Mimetismo
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.6 Peixes Elétricos
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.7 Peixe Pulmonado
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 10.8 Peixes Carvenícolas
TAG | EQUIPAMENTO
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
LC1 | Bomba Centrífuga Magnética - 40w - Reef Motion 6KDC 40W, 6000l/h, hmax 3,7m.
UV 10.1A | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
UV 10.1B | HELIOX UV LP P10 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 10 m³/h.
CH-01 | Chiller Teco Tank -Teka 500 - Resfriador de água, com aquecedor integrado, máx. de vazõ 0,80 m³, circuito hidráulico Ø 50 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 11.1 - Europa
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC1b | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-04MG, Astrapool ALASKA 4 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 11.2 - África
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC1b | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-04MG, Astrapool ALASKA 4 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 11.3 - Américas (Amazônia)
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1200 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 33,0 m³/h e diam. = 1200 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1200 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 33,0 m³/h e diam. = 1200 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 25.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 350 mm, capac. vazão de até 10 m³/h, bomba acoplada com potência de 165 w e capac. de 25 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-08 MG, Astrapool ALASKA 8 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1400-140 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 81,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 2.700l, diam. = 1400 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 11.4 - Àsia
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC1b | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 10.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 250 mm, capac. vazão de até 5 m³/h, bomba acoplada com potência de 75 w e capac. de 10 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-04MG, Astrapool ALASKA 4 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 11.5 - Ocenia
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC1b | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 10.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 250 mm, capac. vazão de até 5 m³/h, bomba acoplada com potência de 75 w e capac. de 10 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-04MG, Astrapool ALASKA 4 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P20EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 1 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 12 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 12 - Piranhas
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 3 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3 CV vazão 22 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 15.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 300 mm, capac. vazão de até 7 m³/h, bomba acoplada com potência de 95 w e capac. de 15 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-06 MG, Astrapool ALASKA 6 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 13 - Antas
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FC-02 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1800-200 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 141,8 m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 4.725l, diam. = 1800 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 15 - Rio Paraguai
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1c | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1d | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1e | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1f | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1g | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1h | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1i | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1j | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1l | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC1m | Bomba Kivo 10 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 10 CV vazão 120 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2b | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2c | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2d | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2e | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2f | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-03 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-04 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-05 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-06 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-07 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-08 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-09 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-10 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-11 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FA-12 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 2000 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 3,14 m² capac. máx. de vazão de 94 m³/h e diam. = 2000 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FC-02 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FC-03 | Filtro Carvão Artic Plus 1200 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 1,13 m², vazão 33,9 m³/h, Ø 1200 mm e vol. carvão 1.330 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
FB-02 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
FB-03 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
FB-04 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-17MG, Astrapool ALASKA 17 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 15 m³/h.
CH-02 | Chiller EF-17MG, Astrapool ALASKA 17 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 15 m³/h.
CH-03 | Chiller EF-17MG, Astrapool ALASKA 17 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 15 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P300 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 7 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 300 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P300 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 7 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 300 m³/h.
UV-03 | HELIOX UV LP P300 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 7 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 300 m³/h.
UV-04 | HELIOX UV LP P300 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 7 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 300 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 2000-250 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 174,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 5.800l, diam. = 2000 mm.
CC-02 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 2000-250 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 174,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 5.800l, diam. = 2000 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 16.2 - Vitória Régia
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1200 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 33,0 m³/h e diam. = 1200 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1200 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 33,0 m³/h e diam. = 1200 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 25.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 350 mm, capac. vazão de até 10 m³/h, bomba acoplada com potência de 165 w e capac. de 25 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-08 MG, Astrapool ALASKA 8 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 16.3 - Orquidário
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC1b | Bomba Victoria/Alaska Plus 1 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 1 CV vazão 08 m³/h 15 mca.
BC2a | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Victoria/Alaska Plus 2 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 2 CV vazão 13 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 32,5 m³/h e diam. = 1050 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 10.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 250 mm, capac. vazão de até 5 m³/h, bomba acoplada com potência de 75 w e capac. de 10 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-04MG, Astrapool ALASKA 4 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 10 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P25EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 2 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 20 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P25EX - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 35 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 2 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 20 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 17 - Banhados
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1400 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 1,54 m² capac. máx. de vazão de 46 m³/h e diam. = 1400 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1400 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 1,54 m² capac. máx. de vazão de 46 m³/h e diam. = 1400 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 800 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,5 m², vazão 15,0 m³/h, Ø 800 mm e vol. carvão 550 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 25.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 350 mm, capac. vazão de até 10 m³/h, bomba acoplada com potência de 165 w e capac. de 25 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-10MG, Astrapool ALASKA 10 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1050-110 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 45,0m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 1.500l, diam. = 1050 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 18 - Terras Alagadas
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC1b | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC1c | Bomba Kivo 7,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 7,5 CV vazão 80 m³/h 17 mca.
BC2a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1800 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,54 m² capac. máx. de vazão de 76 m³/h e diam. = 1800 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1800 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 2,54 m² capac. máx. de vazão de 76 m³/h e diam. = 1800 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 950- Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,7m², vazão 21m³/h, Ø 950mm e vol. carvão 767 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 50.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 500 mm, capac. vazão de até 16 m³/h, 02 bombas acopladas com potência total 330 w e capac. de 50 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-15 MG, Astrapool ALASKA 15 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 15 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P140 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 40 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 3 lâmpadas 340 W c/capac. máx. vazão de 140 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1800-200 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 141,8 m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 4.725l, diam. = 1800 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.
AQUÁRIO 20 - Auditório (Lagoa Misteriosa)
TAG | EQUIPAMENTO
BC1a | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC1b | Bomba Maxin 5,5 CV - 50 Hz: Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 5,5 CV vazão 35 m³/h 16 mca.
BC2a | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BC2b | Bomba Maxin 3,5 CV - 50 Hz - Bomba Centrífuga, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 3,5 CV vazão 24 m³/h 16 mca.
BCCC | Bomba Sena 0,75 CV - 60 Hz - Bomba Auto Aspirante, com pré filtro acoplado e carcaça em poletilieno reforçado, elev. resist. mec. à abrasão e à corrosão de Ozônio, alta eficiência energética, potencia 0,75 CV vazão 10 m³/h 9 mca.
FA-01 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1200 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 33,0 m³/h e diam. = 1200 mm
FA-02 | Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1200 - Filtro de Areia em poliester reforçado, leito filtrante altura mín. de 1,00 m e área de filtração mín. de 0,86 m² capac. máx. de vazão de 33,0 m³/h e diam. = 1200 mm
FC-01 | Filtro Carvão Artic Plus 650 - Filtro de Carvão, carcaça em poliester reforçado, revest. interno resistente à corrosão de Ozônio, leito filtrante de 1,2m, área de filtração 0,33m², vazão 9,9m³/h, Ø 650mm e vol. carvão 374 litros.
FB-01 | Filtro Biológico Bio Reactor 25.000 - filtro biológico, carcaça em acrílico transp., placa fluidizada em PVC, com Ø 350 mm, capac. vazão de até 10 m³/h, bomba acoplada com potência de 165 w e capac. de 25 l de mídia biológica.
CH-01 | Chiller EF-08 MG, Astrapool ALASKA 8 - Resfriador de água, com bobinas condensadoras de alto desempenho feitos de tubo de cobre, circuito hidráulico Ø 50 mm, máx. de vazão 12 m³/h.
UV-01 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
UV-02 | HELIOX UV LP P45 - Emissor de radiação Ultra violeta, câmara de radiação em PEAD, aplicação de dose de radiação de 30 mJ/cm², proteção IP-65, c/ 4 lâmpadas 90 W c/capac. máx. vazão de 45 m³/h.
CC-01 | Câmara de Contato de Ozônio, POLTANK - D. 1400-140 - câmara de contato com carcaça de poliéster, resistente à corrosão de Ozônio, vazão de 81,0 m³/h, com tempo de retenção = 2,0 minutos e vol. útil de 2.700l, diam. = 1400 mm.
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR 206 - Instrumento multi paramétrico p/medição de pH – REDOX – CLORO – TEMPERATURA; Alimen.: 100÷240 Vac 50/60 Hz, 15Watt (Classe 1 Isolamento Elétrico); transm. de dados Serial RS485.